ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ

Закупаемый товар: регенеративный патрон РП-100.

Закупаемые регенеративные патроны являются запасными частями для фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения гражданской обороны заказчика, проектная (техническая) документация которого предусматривает установку регенеративных патронов РП-100.

Количество товара: ___ шт.

Требования к функциональным характеристикам

Регенеративные патроны должны быть предназначены для использования в фильтровентиляционных системах объектов гражданской обороны в качестве поглотителя диоксида углерода (СО2) из воздуха помещений объектов. Регенеративный патрон должен быть предназначен для разовой эксплуатации, многократная эксплуатация не допускается.

Регенеративный патрон должен обеспечивать возможность монтажа в фильтровентиляционные системы с помощью комплекта монтажных деталей.

Требования к техническим характеристикам

- Масса регенеративного патрона – не более 92 кг.

- Номинальный объемный расход воздуха через регенеративный патрон – 100 м3/ч.

- Сопротивление регенеративного патрона постоянному потоку воздуха – не более 265 Па.

- Степень негерметичности регенеративного патрона – не более 0,1%.

- Габаритные размеры регенеративного патрона – 590×500×545 мм.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам

Регенеративный патрон должен представлять собой металлический кожух цилиндрической формы с крышкой и дном. Внутри должны находиться перфорированные большой и центральный цилиндры, между которыми должен быть размещен химический поглотитель. В регенеративном патроне должны присутствовать три отверстия: одно боковое для входа воздуха и два торцевых для выхода. Отверстия должны быть закрыты заглушками с прокладками.

Конструкция, габаритные и присоединительные размеры регенеративного патрона (мм) должны соответствовать представленному ниже изображению (изображение 1).

Требования к маркировке

Регенеративные патроны должны иметь отличительную маркировку, которая должна позволять определить их подлинность:

- на крышке: надпись «выход воздуха» (симметрично у патрубка выхода воздуха);

- на корпусе должны быть нанесены: условное обозначение изготовителя, наименование изделия, месяц и год изготовления, номер партии, номер изделия в партии, надпись «вход воздуха» (симметрично у патрубка входа воздуха), показатель сопротивления  постоянному потоку воздуха (Па или мм вод. ст.).

Требования к упаковке

Регенеративные патроны должны быть переданы заказчику в упаковке изготовителя – деревянные ящики по 1 (одному) регенеративному патрону в каждом. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.

Поставляемые регенеративные патроны должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Регенеративные патроны должны быть изготовлены не ранее 2018 года.

Гарантийный срок хранения регенеративных патронов – не менее 7,5 лет с момента изготовления.

Партия регенеративных патронов должна сопровождаться следующими документами:

- Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на партию.

- Паспорт на партию, заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждый регенеративный патрон.

- Сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и числится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации  от 1 декабря 2009 года № 982 – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых регенеративных патронов.

Изображение 1. Конструкция и габаритные размеры регенеративного патрона РП-100

Обозначения: 1 – кожух; 2 – заглушка с ручкой; 3 – крышка; 4 – донышко; 5 – поглотитель.