ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ

Закупаемый товар: фильтр-поглотитель ФП-300.

Закупаемые фильтры-поглотители являются запасными частями для фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения гражданской обороны заказчика, проектная (техническая) документация которого предусматривает установку фильтров-поглотителей ФП-300.

Количество товара: ___ шт.

В целях исключения риска поставки фильтров-поглотителей ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям технических условий и безопасного использования, контроль качества и приемка фильтров-поглотителей должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).

Требования к функциональным характеристикам

Фильтр-поглотитель должен представлять собой неразборное и непереснаряжаемое изделие в металлическом герметичном корпусе.

Фильтры-поглотители должны быть предназначены для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей.

Фильтры-поглотители должны обеспечивать возможность монтажа в фильтровентиляционные системы, имеющие собственный вентилятор подачи воздуха, с помощью комплекта монтажных деталей.

Требования к техническим характеристикам

- Масса фильтра-поглотителя – не более 70 кг.

- Номинальный объемный расход воздуха через фильтр-поглотитель – 300 м3/ч.

- Сопротивление фильтра-поглотителя постоянному потоку воздуха – не более 835 Па.

- Степень негерметичности (коэффициент подсоса) фильтра-поглотителя – не более 0,1%.

- Габаритные размеры фильтра-поглотителя: диаметр – 580 мм, высота – 550 мм.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам

Фильтр-поглотитель должен представлять собой металлический кожух цилиндрической формы с крышкой и дном. Фильтр-поглотитель должен иметь три отверстия: боковое и два торцевых, которые закрываются заглушками с прокладками. Внутри между торцевыми отверстиями должен находиться перфорированный стакан, вокруг которого размещён противоаэрозольный фильтр, а между двумя цилиндрическими сетками – поглотитель (активный уголь). Противоаэрозольный фильтр должен очищать воздух от радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей, а поглотитель – от паров отравляющих веществ.

Конструкция, габаритные и присоединительные размеры фильтра-поглотителя (мм) должны соответствовать представленному ниже изображению (изображение 1).

Требования к маркировке

Фильтры-поглотители должны иметь отличительную маркировку, которая должна позволять определить их подлинность:

- на верхней части, методом выпуклой выштамповки, должны быть нанесены две последние цифры года производства и шифр изготовителя;

- на корпусе должны быть нанесены: шифр изготовителя, наименование изделия, месяц и год изготовления, номер партии, масса изделия (кг), номер изделия в партии, логотип изготовителя (методом выпуклой выштамповки), год выпуска (две последние цифры года методом выпуклой выштамповки), надпись «выход воздуха» (нанесена трафаретной краской).

Требования к упаковке

Фильтры-поглотители должны быть переданы заказчику в упаковке изготовителя – деревянные ящики по 1 (одному) фильтру-поглотителю в каждом. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.

Поставляемые фильтры-поглотители должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Фильтры-поглотители должны быть изготовлены не ранее 2018 года.

Гарантийный срок хранения фильтров-поглотителей с момента приемки партии ВП МО РФ должен составлять:

- не менее 10 лет – при хранении на складах в упаковке изготовителя;

- не менее 8 лет – при консервации (без продувки) в смонтированном виде в пределах гарантийного срока хранения;

- не менее 5 лет – при не боевой эксплуатации (при периодической продувке чистым воздухом с суммарным временем 100 часов в год) в пределах гарантийного срока хранения.

Партия фильтров-поглотителей должна сопровождаться следующими документами:

- Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на партию.

- Паспорт на партию с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждый фильтр-поглотитель.

- Сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и числится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации  от 1 декабря 2009 года № 982 – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтров-поглотителей.

Изображение 1. Конструкция и габаритные размеры фильтра-поглотителя ФП-300

Обозначения: 1 – кожух; 2 – крышка; 3 – дно; 4 – поглотитель; 5 – фильтр противоаэрозольный; 6 – прокладка; 7 – заглушка.